项目需求书

- 货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 医用气体汇流排 | 2 | 接受进口 |

- 具体技术要求

备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持所提供的产品。

1.▲气瓶接口及切换功能： 在汇流排的左右两侧各设一组气瓶接口，并具备全自动切换功能。当一侧气瓶无法满足使用需求时，系统将自动切换至另一侧。用户可根据需要，自行设定气瓶压力低于多少时，系统自动切换气瓶。

2.过滤器配置： 汇流排的进气侧及气瓶配套的金属软管内置气瓶需设过滤器，能够有效过滤更换气瓶过程中可能产生的杂质。

3.压力稳定性： 汇流排内部需设有高压低压两级减压阀，确保输出压力的稳定性。二级减压器采用双回路设计，一旦单个减压器出现故障，系统可实现不停气检修。

4▲减压阀特性： 一级减压器能有效抑制因用气波动而引起的输出压力变化，保证供气压力的稳定。二次减压阀输出压力最大量程为0.25MPA。

5.材料和工艺： 汇流排内部阀门、连接件均采用符合医疗洁净要求的材质。内部管路保证质量和气密性。整个系统需经过严格的耐压测试，安全可靠。

6.结构和安装： 汇流排结构简单，安装方式多样，可拓展。

7.系统状态显示： LED显示系统状态，包括正常供气、满瓶备用、空瓶换气提醒等。

8.▲气压显示和监控： 数字化实时显示气瓶气压和送气压力，带信号远传接口和继电器报警信号接点，便于医院进行集中监控。

9.责任保险：汇流排提供产品责任保险。汇流排出口输出流量≥100m³/h；

10、要求需提供设备安装及工程服务。