项目要求

- 货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 纯水机 | 1套 |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

- 具体技术要求

备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。

1   原水泵

材    质：304不锈钢

流    量：> 2m3/h

扬    程：30M

功    率：≤0.55kW

数    量：1台

2   过滤器

实验压力：≥8kg/cm2   或水压在49-392kpa之间

工作压力：≤6kg/cm 2

流    量：≥1m3/h

电导率小于2us/cm，

滤    料：精制石英砂100KG±5 KG

数    量：1套

3   全自动活性炭过滤器

罐体材质：FRP玻璃钢

滤    料：优质净水活性炭50KG ±3 KG

实验压力：>8kg/cm2

工作压力：≤6kg/cm 2

流    量：≥1m3/h

数    量：1套

4   保安过滤器

材    质：聚乙烯

流    量：≥2m3/h

滤    芯：5μm -20″PP滤芯

数    量：1台

包    括：不锈钢压力表，连接管件

5   RO高压泵

材    质：304不锈钢

流    量：≥2m3/h,

扬    程：120m

功    率：≤1.1kW（2×220-240V，50Hz）

数    量：1台

包    括：控制阀、止回阀、连接件

6   反渗透(RO)装置

产 水 量：≥400L/h (250C)

脱 盐 率：≥97%

水回收率：40~50%

出水电导率: 小于2us/cm

7   纯 水 箱

材    质：玻璃钢外壳,内胆食品级橡胶

容    量：≥100L

数    量：1台

附    件： UPVC出水阀门管件

8.  可用现有管道与现有供水系统并行供水进机,